## Сток с дорог
Расчет дождевых стоков с дорог и газонов
Расчет ливневых стоков по СП 32.13330.2012
Селитебные территории
Площади стока для определенных видов поверхности, га:
Кровли и асфальтобетонные покрытия | 0.75
Булыжные или щебеночные мостовые | 0
Кварталы города без дорожных покрытий, небольшие скверы, бульвары | 0
Газоны | 0.1
Общая площадь стока, га | 0.85
При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Wд для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности
средневзвешенная величина Wд | 0.585
Промышленные предприятия
Площади стока для определенных видов поверхности, га
водонепроницаемые покрытия
грунтовые поверхности
газоны
Общая площадь стока, га | 0
При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Wд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей:
средневзвешенная величина Wд | 0
ИТОГО
Общая площадь стока селитебных территорий | 0.85
Общая площадь за исключением газонов | 0.75
Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод с селитебных территорий и площадок предприятий
Среднегодовой объем дождевых вод
Выбрать местность по СП 131.13330: Республика Крым - Ялта (пгт.Гурзуф)
hд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330; | 284
Wд - общий коэффициент стока дождевых вод - средневзвешенная величина селитебных территорий и промышленных предприятий | 0.585
F - площадь стока коллектора, га; | 0.85
Среднегодовой объем дождевых Wд вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок:
Vд = 10hдWдF | 1412.19
Среднегодовой объем талых вод
hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по СП 131.13330; | 355
7.2.5 При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока Wт с селитебных территорий и площадок предприятий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5 - 0,7. | 0.7
Среднегодовой объем талых Wт вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок:
Vт = 10hтWтF | 2112.25
Общий годовой объем поливомоечных вод
т - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 0,2 - 1,5 л/м2 на одну мойку); | 0.9
k - среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150); | 150
Fм - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га; | 0.75
Wм - коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5). | 0.5
Общий годовой объем поливомоечных вод Wм, м3, стекающих с площади стока, определяется по формуле
Vм = 10mkWмFм | 506.25
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wr, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, м3
Vr = Vд + Vт+ Vм | 4030.69
где Vд, Vт и Vм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных вод соответственно, м3.
Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении на очистку
Wmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Wi для разного вида поверхностей по таблице 14); | 0.85
где F - площадь стока, га; | 0.85
ha - максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, мм. При отсутствии данных многолетних наблюдений величину hа для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы допускается принимать в пределах 5 - 10 мм как обеспечивающую прием на очистку не менее 70 % годового объема поверхностного стока для большинства территорий Российской Федерации. | 7.5
Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле
Wоч = 10haWmidF | 54.1875
Максимальный суточный объем талых вод
F - площадь стока, га | 0.75
Wт - общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5 - 0,8) | 0.8
hт,Р - слой осадков заданной повторяемости, определяется по СП 131.13330 | 189
а - коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, можно принимать а = 0,8 | 0.8
Ку - коэффициент, учитывающий уборку снега, приближенно следует принимать равным:
Ky = 1 - Fy /F | 0.9
где Fy - площадь общей территории F, очищаемой от снега (обычно от 5 до 15 %).
Максимальный суточный объем талых вод Wт,cyт, м3, в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий и промышленных предприятий, определяется по формуле
Vт,cyт = 10hт,РаWтFКy | 816.48
Определение расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах дождевой канализации
q20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, согласно КАРТЕ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ | 70
Определение периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя Р
Условия расположения коллекторов для селитебных территорий:
благоприятные
Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для селитебных территорий | 0.67
Условия для промышленных предприятий:
технологические процессы предприятия не нарушаются
Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для территории промышленных предприятий | 0.75
Район по СП 32.13330.2012:
Ставропольская возвышенность. северные предгорья Большого Кавказа. северный склон Большого Кавказа
п - показатель степени, определяемый по таблице 9;
для селитебных территорий | 0.56
для промпредприятий | 0.56
m - среднее количество дождей за год, принимаемое по таблице 9; | 100
у - показатель степени, принимаемый по таблице 9. | 1.82
Параметры A и n
для селитебных территорий | 317.515
для промпредприятий | 333.187
Определение расчетной продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам
Для селитебных территорий
Наличие внутриквартальных закрытых дождевых сетей на селитебных территориях
отсутствуют
Время поверхностной концентрации дождевого стока tcon | 4
Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan
3.6
где lcan - длина участков лотков, м; | 120
vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с. | 0.7
Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин
10.346
где lp - длина расчетных участков коллектора, м; | 426
vp - расчетная скорость течения на участке, м/с. | 0.7
Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr до расчетного участка (створа)
tr = tcon + tсап + tр | 17.946
Для промышленных предприятий
Наличие внутриквартальных закрытых дождевых сетей на селитебных территориях
Время поверхностной концентрации дождевого стока tcon | 7
Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan
0
где lcan - длина участков лотков, м;
vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с.
Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин
0
где lp - длина расчетных участков коллектора, м;
vp - расчетная скорость течения на участке, м/с.
Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr до расчетного участка (створа)
tr = tcon + tсап + tр | 7
Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих сточные воды с селитебных территорий и площадок предприятий, следует определять методом предельных интенсивностей
для селитебных территорий | 44.9084
для промпредприятий | 0
Общий расход | 44.9084
А, - параметр, характеризующий интенсивность дождя для конкретной местности (определяются по 7.4.2);
для селитебных территорий | 317.515
для промпредприятий | 333.187
п - параметр, характеризующий продолжительность дождя для конкретной местности (определяются по 7.4.2);
для селитебных территорий | 0.56
для промпредприятий | 0.56
Wmid - средний коэффициент стока, определяемый в соответствии с указаниями 7.3.1 как средневзвешенная величина в зависимости от значения Wi для различных видов поверхностей водосбора;
для селитебных территорий | 0.95
для промпредприятий | 0
F - расчетная площадь стока, га;
для селитебных территорий | 0.75
для промпредприятий | 0
trn - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (определяется в соответствии с указаниями, приведенными в 7.4.5).
для селитебных территорий | 17.946
для промпредприятий | 7
Расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей, Qcal, л/с
Qсаl = b*Qr
для селитебных территорий | 33.6813
для промпредприятий | 0
где b - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима (определяется по таблице 8);
для селитебных территорий | 0.75
для промпредприятий | 0.75

## Сток со стоянки S=520 м2
Расчет дождевых стоков со стоянки S=520 м2
Расчет ливневых стоков по СП 32.13330.2012
Селитебные территории
Площади стока для определенных видов поверхности, га:
Кровли и асфальтобетонные покрытия | 0.052
Булыжные или щебеночные мостовые | 0
Кварталы города без дорожных покрытий, небольшие скверы, бульвары | 0
Газоны | 0
Общая площадь стока, га | 0.052
При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Wд для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности
средневзвешенная величина Wд | 0.65
Промышленные предприятия
Площади стока для определенных видов поверхности, га
водонепроницаемые покрытия
грунтовые поверхности
газоны
Общая площадь стока, га | 0
При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Wд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей:
средневзвешенная величина Wд | 0
ИТОГО
Общая площадь стока селитебных территорий | 0.052
Общая площадь за исключением газонов | 0.052
Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод с селитебных территорий и площадок предприятий
Среднегодовой объем дождевых вод
Выбрать местность по СП 131.13330: Республика Крым - Ялта (пгт.Гурзуф)
hд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330; | 284
Wд - общий коэффициент стока дождевых вод - средневзвешенная величина селитебных территорий и промышленных предприятий | 0.65
F - площадь стока коллектора, га; | 0.052
Среднегодовой объем дождевых Wд вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок:
Vд = 10hдWдF | 95.992
Среднегодовой объем талых вод
hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по СП 131.13330; | 355
7.2.5 При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока Wт с селитебных территорий и площадок предприятий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5 - 0,7. | 0.7
Среднегодовой объем талых Wт вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок:
Vт = 10hтWтF | 129.22
Общий годовой объем поливомоечных вод
т - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 0,2 - 1,5 л/м2 на одну мойку); | 0.9
k - среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150); | 150
Fм - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га; | 0.052
Wм - коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5). | 0.5
Общий годовой объем поливомоечных вод Wм, м3, стекающих с площади стока, определяется по формуле
Vм = 10mkWмFм | 35.1
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wr, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, м3
Vr = Vд + Vт+ Vм | 260.312
где Vд, Vт и Vм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных вод соответственно, м3.
Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении на очистку
Wmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Wi для разного вида поверхностей по таблице 14); | 0.95
где F - площадь стока, га; | 0.052
ha - максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, мм. При отсутствии данных многолетних наблюдений величину hа для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы допускается принимать в пределах 5 - 10 мм как обеспечивающую прием на очистку не менее 70 % годового объема поверхностного стока для большинства территорий Российской Федерации. | 7.5
Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле
Wоч = 10haWmidF | 3.705
Максимальный суточный объем талых вод
F - площадь стока, га | 0.052
Wт - общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5 - 0,8) | 0.8
hт,Р - слой осадков заданной повторяемости, определяется по СП 131.13330 | 189
а - коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, можно принимать а = 0,8 | 0.8
Ку - коэффициент, учитывающий уборку снега, приближенно следует принимать равным:
Ky = 1 - Fy /F | 0.9
где Fy - площадь общей территории F, очищаемой от снега (обычно от 5 до 15 %).
Максимальный суточный объем талых вод Wт,cyт, м3, в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий и промышленных предприятий, определяется по формуле
Vт,cyт = 10hт,РаWтFКy | 56.6093
Определение расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах дождевой канализации
q20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, согласно КАРТЕ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ | 70
Определение периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя Р
Условия расположения коллекторов для селитебных территорий:
благоприятные
Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для селитебных территорий | 0.67
Условия для промышленных предприятий:
технологические процессы предприятия не нарушаются
Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для территории промышленных предприятий | 0.75
Район по СП 32.13330.2012:
Ставропольская возвышенность. северные предгорья Большого Кавказа. северный склон Большого Кавказа
п - показатель степени, определяемый по таблице 9;
для селитебных территорий | 0.56
для промпредприятий | 0.56
m - среднее количество дождей за год, принимаемое по таблице 9; | 100
у - показатель степени, принимаемый по таблице 9. | 1.82
Параметры A и n
для селитебных территорий | 317.515
для промпредприятий | 333.187
Определение расчетной продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам
Для селитебных территорий
Наличие внутриквартальных закрытых дождевых сетей на селитебных территориях
отсутствуют
Время поверхностной концентрации дождевого стока tcon | 4
Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan
0
где lcan - длина участков лотков, м; | 0
vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с. | 0.7
Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин
0
где lp - длина расчетных участков коллектора, м; | 0
vp - расчетная скорость течения на участке, м/с. | 0.7
Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr до расчетного участка (створа)
tr = tcon + tсап + tр | 4
Для промышленных предприятий
Наличие внутриквартальных закрытых дождевых сетей на селитебных территориях
Время поверхностной концентрации дождевого стока tcon | 7
Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan
0
где lcan - длина участков лотков, м;
vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с.
Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин
0
где lp - длина расчетных участков коллектора, м;
vp - расчетная скорость течения на участке, м/с.
Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr до расчетного участка (створа)
tr = tcon + tсап + tр | 7
Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих сточные воды с селитебных территорий и площадок предприятий, следует определять методом предельных интенсивностей
для селитебных территорий | 7.2167
для промпредприятий | 0
Общий расход | 7.2167
А, - параметр, характеризующий интенсивность дождя для конкретной местности (определяются по 7.4.2);
для селитебных территорий | 317.515
для промпредприятий | 333.187
п - параметр, характеризующий продолжительность дождя для конкретной местности (определяются по 7.4.2);
для селитебных территорий | 0.56
для промпредприятий | 0.56
Wmid - средний коэффициент стока, определяемый в соответствии с указаниями 7.3.1 как средневзвешенная величина в зависимости от значения Wi для различных видов поверхностей водосбора;
для селитебных территорий | 0.95
для промпредприятий | 0
F - расчетная площадь стока, га;
для селитебных территорий | 0.052
для промпредприятий | 0
trn - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (определяется в соответствии с указаниями, приведенными в 7.4.5).
для селитебных территорий | 4
для промпредприятий | 7
Расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей, Qcal, л/с
Qсаl = b*Qr
для селитебных территорий | 5.4125
для промпредприятий | 0
где b - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима (определяется по таблице 8);
для селитебных территорий | 0.75
для промпредприятий | 0.75

## Сток с кровель
Расчет дождевых стоков с кровель зданий
Расчет ливневых стоков по СП 32.13330.2012
Селитебные территории
Площади стока для определенных видов поверхности, га:
Кровли и асфальтобетонные покрытия | 0.3
Булыжные или щебеночные мостовые | 0
Кварталы города без дорожных покрытий, небольшие скверы, бульвары | 0
Газоны | 0
Общая площадь стока, га | 0.3
При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Wд для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности
средневзвешенная величина Wд | 0.65
Промышленные предприятия
Площади стока для определенных видов поверхности, га
водонепроницаемые покрытия
грунтовые поверхности
газоны
Общая площадь стока, га | 0
При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Wд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей:
средневзвешенная величина Wд | 0
ИТОГО
Общая площадь стока селитебных территорий | 0.3
Общая площадь за исключением газонов | 0.3
Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод с селитебных территорий и площадок предприятий
Среднегодовой объем дождевых вод
Выбрать местность по СП 131.13330: Республика Крым - Ялта (пгт.Гурзуф)
hд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330; | 284
Wд - общий коэффициент стока дождевых вод - средневзвешенная величина селитебных территорий и промышленных предприятий | 0.65
F - площадь стока коллектора, га; | 0.3
Среднегодовой объем дождевых Wд вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок:
Vд = 10hдWдF | 553.8
Среднегодовой объем талых вод
hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по СП 131.13330; | 355
7.2.5 При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока Wт с селитебных территорий и площадок предприятий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5 - 0,7. | 0.7
Среднегодовой объем талых Wт вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок:
Vт = 10hтWтF | 745.5
Общий годовой объем поливомоечных вод
т - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 0,2 - 1,5 л/м2 на одну мойку); | 0
k - среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150); | 0
Fм - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га; | 0
Wм - коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5). | 0
Общий годовой объем поливомоечных вод Wм, м3, стекающих с площади стока, определяется по формуле
Vм = 10mkWмFм | 0
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wr, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, м3
Vr = Vд + Vт+ Vм | 1299.3
где Vд, Vт и Vм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных вод соответственно, м3.
Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении на очистку
Wmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Wi для разного вида поверхностей по таблице 14); | 0.95
где F - площадь стока, га; | 0.3
ha - максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, мм. При отсутствии данных многолетних наблюдений величину hа для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы допускается принимать в пределах 5 - 10 мм как обеспечивающую прием на очистку не менее 70 % годового объема поверхностного стока для большинства территорий Российской Федерации. | 7.5
Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле
Wоч = 10haWmidF | 21.375
Максимальный суточный объем талых вод
F - площадь стока, га | 0.3
Wт - общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5 - 0,8) | 0.7
hт,Р - слой осадков заданной повторяемости, определяется по СП 131.13330 | 189
а - коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, можно принимать а = 0,8 | 0.8
Ку - коэффициент, учитывающий уборку снега, приближенно следует принимать равным:
Ky = 1 - Fy /F | 1
где Fy - площадь общей территории F, очищаемой от снега (обычно от 5 до 15 %).
Максимальный суточный объем талых вод Wт,cyт, м3, в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий и промышленных предприятий, определяется по формуле
Vт,cyт = 10hт,РаWтFКy | 317.52
Определение расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах дождевой канализации
q20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, согласно КАРТЕ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ | 70
Определение периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя Р
Условия расположения коллекторов для селитебных территорий:
благоприятные
Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для селитебных территорий | 0.67
Условия для промышленных предприятий:
технологические процессы предприятия не нарушаются
Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для территории промышленных предприятий | 0.75
Район по СП 32.13330.2012:
Ставропольская возвышенность. северные предгорья Большого Кавказа. северный склон Большого Кавказа
п - показатель степени, определяемый по таблице 9;
для селитебных территорий | 0.56
для промпредприятий | 0.56
m - среднее количество дождей за год, принимаемое по таблице 9; | 100
у - показатель степени, принимаемый по таблице 9. | 1.82
Параметры A и n
для селитебных территорий | 317.515
для промпредприятий | 333.187
Определение расчетной продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам
Для селитебных территорий
Наличие внутриквартальных закрытых дождевых сетей на селитебных территориях
отсутствуют
Время поверхностной концентрации дождевого стока tcon | 4
Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan
0
где lcan - длина участков лотков, м; | 0
vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с. | 0.7
Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин
0
где lp - длина расчетных участков коллектора, м; | 0
vp - расчетная скорость течения на участке, м/с. | 0.7
Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr до расчетного участка (створа)
tr = tcon + tсап + tр | 4
Для промышленных предприятий
Наличие внутриквартальных закрытых дождевых сетей на селитебных территориях
Время поверхностной концентрации дождевого стока tcon | 7
Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan
0
где lcan - длина участков лотков, м;
vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с.
Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин
0
где lp - длина расчетных участков коллектора, м;
vp - расчетная скорость течения на участке, м/с.
Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr до расчетного участка (створа)
tr = tcon + tсап + tр | 7
Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих сточные воды с селитебных территорий и площадок предприятий, следует определять методом предельных интенсивностей
для селитебных территорий | 41.6347
для промпредприятий | 0
Общий расход | 41.6347
А, - параметр, характеризующий интенсивность дождя для конкретной местности (определяются по 7.4.2);
для селитебных территорий | 317.515
для промпредприятий | 333.187
п - параметр, характеризующий продолжительность дождя для конкретной местности (определяются по 7.4.2);
для селитебных территорий | 0.56
для промпредприятий | 0.56
Wmid - средний коэффициент стока, определяемый в соответствии с указаниями 7.3.1 как средневзвешенная величина в зависимости от значения Wi для различных видов поверхностей водосбора;
для селитебных территорий | 0.95
для промпредприятий | 0
F - расчетная площадь стока, га;
для селитебных территорий | 0.3
для промпредприятий | 0
trn - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (определяется в соответствии с указаниями, приведенными в 7.4.5).
для селитебных территорий | 4
для промпредприятий | 7
Расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей, Qcal, л/с
Qсаl = b*Qr
для селитебных территорий | 31.226
для промпредприятий | 0
где b - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима (определяется по таблице 8);
для селитебных территорий | 0.75
для промпредприятий | 0.75

## Сток общий с территории
Расчет дождевых стоков со всей территории
Расчет ливневых стоков по СП 32.13330.2012
Селитебные территории
Площади стока для определенных видов поверхности, га:
Кровли и асфальтобетонные покрытия | 1.05
Булыжные или щебеночные мостовые | 0
Кварталы города без дорожных покрытий, небольшие скверы, бульвары | 0
Газоны | 0.1
Общая площадь стока, га | 1.15
При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Wд для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности
средневзвешенная величина Wд | 0.602
Промышленные предприятия
Площади стока для определенных видов поверхности, га
водонепроницаемые покрытия
грунтовые поверхности
газоны
Общая площадь стока, га | 0
При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Wд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей:
средневзвешенная величина Wд | 0
ИТОГО
Общая площадь стока селитебных территорий | 1.15
Общая площадь за исключением газонов | 1.05
Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод с селитебных территори
Среднегодовой объем дождевых вод
Выбрать местность по СП 131.13330: Республика Крым - Ялта (пгт.Гурзуф)
hд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330; | 284
Wд - общий коэффициент стока дождевых вод - средневзвешенная величина селитебных территорий | 0.602
F - площадь стока коллектора, га; | 1.15
Среднегодовой объем дождевых Wд вод, стекающих с селитебных территорий
Vд = 10hдWдF | 1966.132
Среднегодовой объем талых вод
hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по СП 131.13330; | 355
7.2.5 При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока Wт с селитебных территорий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5 - 0,7. | 0.7
Среднегодовой объем талых Wт вод, стекающих с селитебных территорий
Vт = 10hтWтF | 2857.75
Общий годовой объем поливомоечных вод
т - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 0,2 - 1,5 л/м2 на одну мойку); | 0.9
k - среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150); | 150
Fм - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га; | 1.05
Wм - коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5). | 0.5
Общий годовой объем поливомоечных вод Wм, м3, стекающих с площади стока, определяется по формуле
Vм = 10mkWмFм | 708.75
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wr, образующихся на селитебных территориях в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, м3
Vr = Vд + Vт+ Vм | 5532.632
где Vд, Vт и Vм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных вод соответственно, м3.
Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении на очистку
Wmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Wi для разного вида поверхностей по таблице 14); | 0.876
где F - площадь стока, га; | 1.05
ha - максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, мм. При отсутствии данных многолетних наблюдений величину hа для селитебных территорий первой группы допускается принимать в пределах 5 - 10 мм как обеспечивающую прием на очистку не менее 70 % годового объема поверхностного стока для большинства территорий Российской Федерации. | 7.5
Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий , определяется по формуле
Wоч = 10haWmidF | 68.985
Максимальный суточный объем талых вод
F - площадь стока, га | 1.05
Wт - общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5 - 0,8) | 0.8
hт,Р - слой осадков заданной повторяемости, определяется по СП 131.13330 | 189
а - коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, можно принимать а = 0,8 | 0.8
Ку - коэффициент, учитывающий уборку снега, приближенно следует принимать равным:
Ky = 1 - Fy /F | 0.9
где Fy - площадь общей территории F, очищаемой от снега (обычно от 5 до 15 %).
Максимальный суточный объем талых вод Wт,cyт, м3, в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий, определяется по формуле
Vт,cyт = 10hт,РаWтFКy | 1143.072
Определение расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах дождевой канализации
q20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, согласно КАРТЕ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ | 70
Определение периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя Р
Условия расположения коллекторов для селитебных территорий:
благоприятные
Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для селитебных территорий | 0.67
Условия для промышленных предприятий:
технологические процессы предприятия не нарушаются
Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для территории промышленных предприятий | 0.75
Район по СП 32.13330.2012:
Ставропольская возвышенность. северные предгорья Большого Кавказа. северный склон Большого Кавказа
п - показатель степени, определяемый по таблице 9;
для селитебных территорий | 0.56
для промпредприятий | 0.56
m - среднее количество дождей за год, принимаемое по таблице 9; | 100
у - показатель степени, принимаемый по таблице 9. | 1.82
Параметры A и n
для селитебных территорий | 317.515
для промпредприятий | 333.187
Определение расчетной продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам
Для селитебных территорий
Наличие внутриквартальных закрытых дождевых сетей на селитебных территориях
отсутствуют
Время поверхностной концентрации дождевого стока tcon | 4
Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan
3.6
где lcan - длина участков лотков, м; | 120
vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с. | 0.7
Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин
10.346
где lp - длина расчетных участков коллектора, м; | 426
vp - расчетная скорость течения на участке, м/с. | 0.7
Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr до расчетного участка (створа)
tr = tcon + tсап + tр | 17.946
Для промышленных предприятий
Наличие внутриквартальных закрытых дождевых сетей на селитебных территориях
Время поверхностной концентрации дождевого стока tcon | 7
Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan
0
где lcan - длина участков лотков, м;
vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с.
Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин
0
где lp - длина расчетных участков коллектора, м;
vp - расчетная скорость течения на участке, м/с.
Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr до расчетного участка (створа)
tr = tcon + tсап + tр | 7
Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих сточные воды с селитебных территорий и площадок предприятий, следует определять методом предельных интенсивностей
для селитебных территорий | 62.8717
для промпредприятий | 0
Общий расход | 62.8717
А, - параметр, характеризующий интенсивность дождя для конкретной местности (определяются по 7.4.2);
для селитебных территорий | 317.515
для промпредприятий | 333.187
п - параметр, характеризующий продолжительность дождя для конкретной местности (определяются по 7.4.2);
для селитебных территорий | 0.56
для промпредприятий | 0.56
Wmid - средний коэффициент стока, определяемый в соответствии с указаниями 7.3.1 как средневзвешенная величина в зависимости от значения Wi для различных видов поверхностей водосбора;
для селитебных территорий | 0.95
для промпредприятий | 0
F - расчетная площадь стока, га;
для селитебных территорий | 1.05
для промпредприятий | 0
trn - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (определяется в соответствии с указаниями, приведенными в 7.4.5).
для селитебных территорий | 17.946
для промпредприятий | 7
Расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей, Qcal, л/с
Qсаl = b*Qr
для селитебных территорий | 47.1538
для промпредприятий | 0
где b - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима (определяется по таблице 8);
для селитебных территорий | 0.75
для промпредприятий | 0.75

## Лист1
Расчет дождевых стоков с территории жилого комплекса с.Мирное
Расчет ливневых стоков по СП 32.13330.2012
Селитебные территории
Площади стока для определенных видов поверхности, га:
Кровли и асфальтобетонные покрытия, в т.ч.:
- площадь спортивных сооружений | 0
- площаь кровель | 0
- площадь твердых покрытий | 0.36
Булыжные или щебеночные мостовые | 0
Кварталы города без дорожных покрытий, небольшие скверы, бульвары | 0
Газоны | 0
Общая площадь стока, га | 0.36
При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Wд для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности
средневзвешенная величина Wд | 0.6
Промышленные предприятия
Площади стока для определенных видов поверхности, га
водонепроницаемые покрытия
грунтовые поверхности
Площади стока для определенных видов поверхности, га:
Кровли и асфальтобетонные покрытия | 0
Общая площадь стока, га | 0
При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Wд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей:
средневзвешенная величина Wд | 0
ИТОГО
Общая площадь стока селитебных территорий | 0.36
Общая площадь за исключением газонов | 0.36
Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод с селитебных территорий и площадок предприятий
Среднегодовой объем дождевых вод
Выбрать местность по СП 131.13330: Республика Крым - Симферополь
hд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330; | 222
ᴪд - общий коэффициент стока дождевых вод - средневзвешенная величина селитебных территорий и промышленных предприятий | 0.6
F - площадь стока коллектора, га; | 0.36
Среднегодовой объем дождевых Wд вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок:
Vд = 10hд*ᴪд*F | 479.52
Среднегодовой объем талых вод
hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по СП 131.13330; | 204
7.2.5 При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока Wт с селитебных территорий и площадок предприятий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5 - 0,7. (ᴪт) | 0.7
Среднегодовой объем талых Wт вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок:
Vт = 10hт*ᴪт*F | 514.08
Общий годовой объем поливомоечных вод
т - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 0,2 - 1,5 л/м2 на одну мойку); | 1
k - среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150); | 150
Fм - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га; | 0.36
ᴪм - коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5). | 0.5
Общий годовой объем поливомоечных вод Wм, м3, стекающих с площади стока, определяется по формуле
Vм = 10mk*ᴪм*Fм | 270
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wr, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, м3
Vr = Vд + Vт+ Vм | 1263.6
где Vд, Vт и Vм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных вод соответственно, м3.
Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении на очистку
ᴪmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Wi для разного вида поверхностей по таблице 14); | 0.95
где F - площадь стока, га; | 0.36
ha - максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, мм. При отсутствии данных многолетних наблюдений величину hа для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы допускается принимать в пределах 5 - 10 мм как обеспечивающую прием на очистку не менее 70 % годового объема поверхностного стока для большинства территорий Российской Федерации. | 7.5
Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле
Wоч = 10haWmidF | 25.65
Максимальный суточный объем талых вод
F - площадь стока, га | 0.36
ᴪт - общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5 - 0,8) | 0.7
hт,Р - слой осадков заданной повторяемости, определяется по СП 131.13330 | 122
а - коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, можно принимать а = 0,8 | 0.8
Ку - коэффициент, учитывающий уборку снега, приближенно следует принимать равным:
Ky = 1 - Fy /F | 1
где Fy - площадь общей территории F, очищаемой от снега (обычно от 5 до 15 %).
Максимальный суточный объем талых вод Wт,cyт, м3, в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий и промышленных предприятий, определяется по формуле
Vт,cyт = 10hт,РаWтFКy | 245.952
Определение расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах дождевой канализации
q20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, согласно КАРТЕ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ | 80
Определение периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя Р
Условия расположения коллекторов для селитебных территорий:
благоприятные
Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для селитебных территорий | 0.67
Условия для промышленных предприятий:
технологические процессы предприятия не нарушаются
Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для территории промышленных предприятий | 0
Район по СП 32.13330.2012:
Ставропольская возвышенность. северные предгорья Большого Кавказа. северный склон Большого Кавказа
п - показатель степени, определяемый по таблице 9;
для селитебных территорий | 0.56
для промпредприятий | 0.56
m - среднее количество дождей за год, принимаемое по таблице 9; | 100
у - показатель степени, принимаемый по таблице 9. | 1.82
Параметры A и n
для селитебных территорий | 362.8741
для промпредприятий | 333.187
Определение расчетной продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам
Для селитебных территорий
Наличие внутриквартальных закрытых дождевых сетей на селитебных территориях
отсутствуют
Время поверхностной концентрации дождевого стока tcon, мин | 4
Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, мин
0.105
где lcan - длина участков лотков, м; | 5
vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с. | 1
Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин
5.202
где lp - длина расчетных участков коллектора, м; | 306
vp - расчетная скорость течения на участке, м/с. | 1
Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr до расчетного участка (створа)
tr = tcon + tсап + tр | 9.307
Для промышленных предприятий
Наличие внутриквартальных закрытых дождевых сетей на селитебных территориях:
отсутствуют
Время поверхностной концентрации дождевого стока tcon | 3
Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan:
2.4
где lcan - длина участков лотков, м; | 80
vcan - расчетная скорость течения на участке, м/с. | 0.7
Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин
0.629
где lp - длина расчетных участков коллектора, м; | 37
vp - расчетная скорость течения на участке, м/с. | 1
Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr до расчетного участка (створа)
tr = tcon + tсап + tр | 7
Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих сточные воды с селитебных территорий и площадок предприятий, следует определять методом предельных интенсивностей
для селитебных территорий | 35.5835
для промпредприятий | 0
Общий расход | 35.5835
А, - параметр, характеризующий интенсивность дождя для конкретной местности (определяются по 7.4.2);
для селитебных территорий | 362.8741
для промпредприятий | 333.187
п - параметр, характеризующий продолжительность дождя для конкретной местности (определяются по 7.4.2);
для селитебных территорий | 0.56
для промпредприятий | 0.56
ᴪmid - средний коэффициент стока, определяемый в соответствии с указаниями 7.3.1 как средневзвешенная величина в зависимости от значения ᴪi для различных видов поверхностей водосбора;
для селитебных территорий | 0.95
для промпредприятий | 0
F - расчетная площадь стока, га;
для селитебных территорий | 0.36
для промпредприятий | 0
trn - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (определяется в соответствии с указаниями, приведенными в 7.4.5).
для селитебных территорий | 9.307
для промпредприятий | 0
Расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей, Qcal, л/с
Qсаl = b*Qr
для селитебных территорий | 26.6876
для промпредприятий | 0
где b - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима (определяется по таблице 8);
для селитебных территорий | 0.75
для промпредприятий | 0.75

## Опр Zmid
Определение средневзвешенного значения постоянного коэффициента стока (ПСИ mid)
Поверхность бассейна стока | Площадь F, га | Доля покрытия от общей площади стока, a | Постоянный коэффциент стока, ᴪi | a x ᴪi
Кровли зданий и асфальтовые покрытия | 0.36 | 1 | 0.95 | 0.95
Открытые грунтовые площадки | 0 | 0 | 0.2 | 0
Зеленые насаждения и газоны | 0 | 0 | 0.1 | 0
Итого: | 0.36 | 1 | ᴪmid= | 0.95
Определение средневзвешенного значения коэффициента покрытия (Zmid)
Поверхность бассейна стока | Площадь F, га | Доля покрытия от общей площади стока, a | Постоянный коэффциент стока, Zi | a x Zi
Кровли зданий и асфальтовые покрытия | 0.36 | 1 | 0.297 | 0.297
Открытые грунтовые площадки | 0 | 0 | 0.064 | 0
Зеленые насаждения и газоны | 0 | 0 | 0.038 | 0
Итого: | 0.36 | 1 | ПСИmid= | 0.297

## Опр ПСИд и ПСИт
Расчет общего коэффициента стока дождевых вод (ᴪД)
Поверхность бассейна стока | Площадь Fi, га | Доля покрытия от общей площади стока, Fi/СуммаF | Коэффциент стока, ᴪi | Fi *ᴪi / СуммуFi
Кровли зданий и сооружений | 0 | 0 | 0.8 | 0
Асфальтовые покрытия и дороги | 0.36 | 1 | 0.6 | 0.6
Открытые грунтовые площадки | 0 | 0 | 0.2 | 0
Зеленые насаждения и газоны | 0 | 0 | 0.1 | 0
Сумма: | 0.36 | 1 | ᴪД= | 0.6